{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":7,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-MA"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ200MAVE","FXMQ250MAVE"]
["Sound pressure level","Cooling","","At low fan speed","dBA","45","45"]
["","","","At high fan speed","dBA","48","48"]
["Standard Accessories","Manuel d'installation et d'exploitation","","","","Manuel d'installation et d'exploitation","Manuel d'installation et d'exploitation"]
["","Tuyaux de raccordement","","","","Tuyaux de raccordement","Tuyaux de raccordement"]
["","Tampons d’étanchéité","","","","Tampons d’étanchéité","Tampons d’étanchéité"]
["","Attaches","","","","Attaches","Attaches"]
["","Vis","","","","Vis","Vis"]
["Refrigerant","Type","","","","R-410A","R-410A"]
["Power input - 50Hz","Cooling","","At high fan speed","kW","1.294","1.465"]
["","Heating","","At high fan speed","kW","1.294","1.465"]
["Cooling capacity","Total capacity","","At high fan speed","kW","22.4 (1)","28.0 (1)"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","9.52","9.52"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Gas","","OD","mm","19.1","22.2"]
["","","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","Drain","","","","PS1B","PS1B"]
["Dimensions","Unit","","Width","mm","1,380","1,380"]
["","","","Depth","mm","1,100","1,100"]
["","","","Height","mm","470","470"]
["Casing","Material","","","","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé"]
["Weight","Unit","","","kg","137","137"]
["Fan","External static pressure - 50Hz","","High","Pa","221 (4)","270 (4)"]
["","External static pressure - 60Hz","","High","Pa","270","270"]
["","Air flow rate - 50Hz","Cooling","At high fan speed","m³/min","58","72"]
["","","","At low fan speed","m³/min","50","62"]
["","Air flow rate - 60Hz","Cooling","High","m³/min","58","72"]
["","","","Low","m³/min","50","62"]
["Heating capacity","Total capacity","","At high fan speed","kW","25.0 (2)","31.5 (2)"]
["Current - 50Hz","Maximum fuse amps (MFA)","","","A","15","15"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~"]
["","Name","","","","VE","VE"]
["","Frequency","","","Hz","50/60","50/60"]
["","Voltage","","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)"]
["","","","","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure."]
["","","","","","(4) - La pression statique extérieure est modifiable : modifier les connecteurs à l'intérieur du boîtier électrique, cette pression signifie : Haute pression statique - Standard","(4) - La pression statique extérieure est modifiable : modifier les connecteurs à l'intérieur du boîtier électrique, cette pression signifie : Haute pression statique - Standard"]
["","","","","","(5) - Le filtre à air n’est pas un accessoire standard ; veuillez le monter dans le système des conduits côté aspiration. Sélectionnez une efficacité de recueil des impuretés (méthode par gravité) de 50 % ou plus.","(5) - Le filtre à air n’est pas un accessoire standard ; veuillez le monter dans le système des conduits côté aspiration. Sélectionnez une efficacité de recueil des impuretés (méthode par gravité) de 50 % ou plus."]
["","","","","","(6) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés à 220 V.","(6) - Les niveaux de pression sonore sont mesurés à 220 V."]
["","","","","","(7) - Pression sonore de référence 0 dB = 20 Pa.","(7) - Pression sonore de référence 0 dB = 20 Pa."]
["","","","","","(8) - Les valeurs sonores sont mesurées dans une pièce anéchoïque.","(8) - Les valeurs sonores sont mesurées dans une pièce anéchoïque."]
["","","","","","(9) - Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.","(9) - Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation."]
["","","","","","(10) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(10) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(11) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(11) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(12) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(12) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(13) - MFA < 4 x FLA","(13) - MFA < 4 x FLA"]
["","","","","","(14) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(14) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A."]
["","","","","","(15) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(15) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(16) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(16) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]